Slutkontrol for mindre el-installationer.

| Generelt: | Ja | Nej | Ikke aktuelt |
| --- | --- | --- | --- |
| Er der taget hensyn til områder og kapslingsklasser |  |  |  |
| Er der brandtætnet ved gennemføringer |  |  |  |
| Er installationen isolationsprøvet |  |  |  |
| Er SELV og PELV kredse kontrolleret |  |  |  |
| Er spændingen kontrolleret |  |  |  |
| Er der foretaget funktionsprøve |  |  |  |
| Er nødvendig dokumentation udleveret til ejer/bruger |  |  |  |
| Er ejer informeret om funktion og betjening |  |  |  |
| Tavler: |  |  |  |
| Er overstrømsbeskyttelsesudstyr korrekt valgt og indstillet |  |  |  |
| Er mærkning med tilhørsforhold og maks. mærke-/indstillingsstrøm foretaget |  |  |  |
| Er mærkning med oplysninger om tavlen foretaget |  |  |  |
| Er afdækning og dækplader monteret |  |  |  |
| Er huller ved indføringer tilpasset/tætnet |  |  |  |
| Installation: |  |  |  |
| Er afbrydere, stikkontakter m.m. monteret i henhold til gældende regler |  |  |  |
| Er kabler/ledninger forskriftsmæssigt oplagt og afsluttet |  |  |  |
| Er kabler beskyttet mod mekanisk overlast ved opføring fra gulv/jord |  |  |  |
| Er tilledninger aflastet for træk og vridning |  |  |  |
| Er alle dæksler og afdækninger monteret, så der ikke er berøringsfare |  |  |  |
| Er alle samlinger let tilgængelige |  |  |  |
| Lavvoltsbelysning: |  |  |  |
| Er lavvoltmateriel valgt og installeret efter gældende regler |  |  |  |
| Er lavvoltmateriel monteret i henhold til fabrikantens anvisninger |  |  |  |
| Er ledere valgt efter strømværdi og spændingsfald |  |  |  |
| Er ledere i lavvoltskredse korrekt overstrømsbeskyttede |  |  |  |
| Er dokumentation for placering af transformere og overstrømsbeskyttelse udarbejdet |  |  |  |
| Beskyttelsesledere og udligningsforbindelser: |  |  |  |
| Er beskyttelsesledere anbragt i separate klemmer |  |  |  |
| Er beskyttelsesledere identificerbare ved klemmeforbindelser i tavle |  |  |  |
| Er hovedudligningsforbindelse etableret |  |  |  |
| Er supplerende udligningsforbindelse(r) etableret |  |  |  |
| Er kontinuitet i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser kontrolleret |  |  |  |
| Er overgangsmodstand for jordelektrode kontrolleret |  |  |  |
| Beskyttelse mod indirekte berøring: |  |  |  |
| Er beskyttelsesmetode korrekt valgt i forhold i installationstype og systemjording |  |  |  |
| Er fejlstrømsafbrydere kontrolleret (udløst mA_______ mSek.________) |  |  |  |
| Er beskyttelsesledere forbundet i tilslutningssteder (dåse eller stikkontakt) |  |  |  |
| Er Ikmin målt (A__________) |  |  |  |